浙江莎普爱思药业股份有限公司年产2吨苄达赖氨酸生产车间项目

竣工环境保护验收组验收意见

2020年6月20日，浙江莎普爱思药业股份有限公司严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织验收工作组对本公司“年产2吨苄达赖氨酸生产车间项目”进行了竣工环境保护设施现场检查和验收（验收组名单附后）。与会单位有浙江莎普爱思药业股份有限公司（建设单位）、浙江环科环境咨询有限公司（环评单位）、平湖绿色环保技术发展有限责任公司（废水治理设计施工单位）、江苏瑞鼎环境工程有限公司（废气设计单位）、浙江环创环保科技有限公司（监理单位）、浙江求实环境监测有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表，并邀请三位专家。验收组听取了建设单位对该工程环保执行情况报告和监测单位对建设项目竣工环境保护验收监测报告的汇报以及治理单位、监理单位所做工作介绍，现场检查了环保措施落实情况，并审核了有关资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程基本情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司位于平湖经济开发区新明路1588号，始建于1978年，主要专业从事药品研发、生产、经营的综合性制药企业，莎普爱思苄达赖氨酸滴眼液是莎普爱思研究开发的眼科制剂，是国内第一个国家二类眼科专科新药，1997年获得新药证书。随着滴眼液产能的扩大，原料苄达赖氨酸的供应已成为短板。因此，公司为进一步促进企业的发展，决定在新厂区实施年产2吨苄达赖氨酸生产车间项目，为莎普爱思滴眼液高质量原料供应提供保障。2015年12月浙江环科环境咨询有限公司完成《浙江莎普爱思药业股份有限公司年产2吨苄达赖氨酸生产车间项目环境影响报告书》（报批稿）的编制，2016年1月26日浙江省环境保护厅以浙环建[2016] 11号《关于浙江莎普爱思药业股份有限公司年产2吨苄达赖氨酸生产车间项目环境影响报告书审查意见》进行了批复，原则同意该项目在平湖市生物（化学）技术产业园内实施。2017年6月浙江省环科环境咨询有限公司对《浙江莎普爱思药业股份有限公司年产2吨苄达赖氨酸生产车间项目环境影响报告书》在项目实施过程中受产品质量、生产工艺技术等因素影响，部分生产设备、溶剂消耗量及部分废气治理设施发生了变化做了补充分析，进一步明确建设内容为：采用国内一流的生产设备和计算机自控系统，建设年产2吨苄达赖氨酸项目，项目产品为本公司后道产品自用。

为此，本项目早于2016年3月开工建设，于2017年7月正式建成年产2吨苄达赖氨酸生产车间项目及配套环保设施，并于当月起投入试运行。2017年底，因受莎普爱思滴眼液广告事件影响，滴眼液销量大幅下滑，公司也相应调整了生产计划，生产量由3000万支/年调整为1200万支/年，苄达赖氨酸原料药需求量也相应大幅减少。自2018年3月最后一批生产完成后至2020年3月止未进行过生产。随后企业根据产品需要及市场需求，于2020年4月重新投入试生产。试生产期间，项目产能已达到年产2吨苄达赖氨酸的生产规模，因此本次验收为整体性验收，验收范围为年产2吨苄达赖氨酸及起环保设施。

- 二、工程变更情况

对照环评、环境监理及环保审查意见有关要求及竣工验收暂行管理办法，本项目三废治理无重大变更事项，符合自主验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水：项目实行雨污分流，清污分流。企业已建有一套处理能力为600吨/天废水处理站，其中400吨/天处理能力满足企业已建成项目的污水处理，其余200吨/天处理能力主要满足本项目的污水处理。该处理站采用芬顿氧化+絮凝反应沉淀+厌氧兼氧生化预处理工艺，废水处理达标后排入平湖经济技术开发区市政污水管网。生活污水经三格栅化粪池预处理后汇入污水治理设施，最终经污水站处理后纳管排放。

2、废气：本项目生产过程产生的有机废气收集后经水喷淋、碱喷淋和催化氧化焚烧处理后高空达标排放；废水站前处理及生化设施臭气发生单元密闭收集后经碱喷淋处理后高空排放；危废暂存仓库产生废气经碱喷淋高空排放。

3、噪声

项目噪声污染主要来源于生产设备的运行噪声。企业采用闹静分开、合理布局的原则，将主要设备布置在车间中部，远离远离厂界，同时定期加强设备日常维护保养，确保项目减震、降噪落到实处。

4、固废：公司在厂区东北部建有100平方危废暂存仓库，仓库采取防雨淋、防扬散、防腐蚀渗漏等三防措施，仓库地面建有导流沟和导流池。导流池内一旦产生废水则有自备污水处理系统收集处理，库内产生的废气经统一收集后采用喷淋处理。库内危废分类存放，废活性炭渣、蒸馏废液、废母液、危化品包装材料及污水处理污泥等暂存于库内，定期委托嘉兴固体废物处置有限责任公司处置；员工生活垃圾由环卫部门定期清运处置。

- 四、验收监测结果

2020年4月，浙江求实环境监测有限公司对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并依据监测方案于2020年5月25日和5月27日对该项目进行了竣工环境保护验收现场监测，在此基础上编制了竣工验收监测报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、废水：验收监测期间，公司污水处理系统排放口废水pH值和COD、SS、BOD5、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）限值要求。

雨水排放口pH值和COD、SS、氨氮、总磷排放浓度均符合《污水综合排放标准》表4一级标准限值要求。

- 废气：

验收监测期间，本项目污水站前处理、污水站生化工艺及危废暂存库碱喷淋设施排放废气氨、非甲烷总烃及臭气浓度均符合《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33/2015-2016）中大气污染物排放限值要求，氨、硫化氢排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。

验收监测期间，本项目RTO处理设施排放废气颗粒物、氯化氢、苯系物（二甲苯计）、挥发性有机物、氨、非甲烷总烃排放浓度均符合《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33/2015-2016）中大气污染物排放限值要求，氨、硫化氢排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求，二氧化硫、氮氧化物排放浓度和速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准要求，颗粒物、氯化氢、二甲苯、非甲烷总烃及氨排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准要求，乙醇排放浓度符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）计算的最高允许排放速率要求。

验收监测期间，厂界无组织排放废气中各监测点污染物氯化氢、苯系物（二甲苯）、非甲烷总烃、臭气浓度及氨均符合《合成类制药大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）表5厂界大气污染物排放限值要求，颗粒物（总悬浮颗粒物）检测浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，乙醇排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控点浓度限值（说明要求按环境标准小时4倍取值）标准要求。

3、噪声：验收监测期间，企业厂界昼夜环境噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：公司在厂区东北部建有100平方的危废暂存仓库，仓库采取防雨淋、防扬散、防腐蚀渗漏等三防措施，仓库地面建有导流沟和导流池。导流池内一旦产生废水则有自备污水处理系统收集处理，库内产生的废气经统一收集后采用喷淋处理。库内危废分类存放，废活性炭渣、蒸馏废液、废母液、危化品包装材料及污水处理污泥等暂存于库内，定期委托嘉兴固体废物处置有限责任公司处置；员工生活垃圾由环卫部门定期清运处置。

5、根据验收监测报告、监理报告，本项目目前废水排放量为591.8t/a，主要污染物COD、氨氮排放量分别为0.0296t/a、0.003t/a；以年运行时间300天计算，本项目废气处理系统挥发性有机物年排放总量为0.0095t/a,污染物排放量均符合环评批复的总量控制指标要求（COD0.072t/a、NH3-N0.015t/a、VOCS0.137t/a）。

6、环保设施处理效率

验收监测期间，污水站进出口各项污染因子去除效率分别为COD84.6～85.3%、SS85.7～86.0%、氨氮86.8～87.4%，采用生化系统设计的污水处理站处理效率基本达到环评预期处理要求。RTO治理设施颗粒物、苯系物（二甲苯计）、挥发性有机物及非甲烷总烃去除效率分别为93.1%、98.9%、79.2%及79.1%。颗粒物及苯系物处理效率基本达到RTO设计要求，由于RTO设施进出口挥发性有机物及非甲烷总烃排放浓度均较低，相对去除效率有所下降，但仍基本达到处理效率80%的去除能力。

五、环境风险防患及应急措施

本项目已完成突发性环境事故应急预案的编制及环保备案工作，备案文号为330482-2019-0023-L。企业已根据应急预案的相关要求成立相应的组织机构，开展应急演练、培训和预防措施工作。

六、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据试生产期间的设备调试运行情况，本企业环保治理设施均能正常运行。竣工验收期间废水、废气、噪声监测数据均能达到相关排放标准；项目各项污染治理设施及排放措施基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

七、验收结论

经检查，该项目环保手续齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，项目在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，各主要污染物排放指标均能达到相应排放标准。浙江求实环境监测有限公司出具的验收监测报告结论总体可信，浙江环能环境技术有限公司编制了企业环保突发性事故应急预案，建立了相应的应急防范措施。因此验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，一致同意通过验收。

- 八、相关要求和建议

1、校核原辅材料消耗及设备清单情况；根据相关规范要求完善竣工环境保护验收报告其他相关内容；完善相关附图、附件。

2、加强车间废气管理，做好废气治理设施的记录与维护，确保正常运行。

3、规范建设危废仓库，进一步提高固废管理水平，做好危废年度申报及危废转移联单制度。按相关规范及要求完善环境监理报告。

4、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行竣工验收监测，企业今后若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

验收工作组见附页：

专家确认签字：  褚成浩 王照龙 沈江

浙江莎普爱思药业有限公司验收组

2020年6月20日